                                                                                                                                 Заказ :
[bookmark: _GoBack]Опросный лист по техническим параметрам разъединителей переменного тока наружной установки типа РГП-110 УХЛ1 К
производства АО “O’ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимание! Нужные поля отметить V /заполнить
----------------------------------------------------------------
Заказчик:		_____________________________________________________
Телефон / факс:         ________________________________/____________________
Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.):    _________________    
_______________________________________________________________________
Место установки:	 _____________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:
- температура окружающего воздуха (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) от минус 60 °С до плюс 40 °С для климатического исполнения УХЛ категории размещения 1;
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 m;               
- скорость ветра не более 40 m/s при отсутствии гололеда и  не более 15 m/s в условиях гололеда толщиной не более 20 mm;
- сейсмостойкость  - 9 баллов по шкале МSК-64.
Номинальный ток, А:
	1250
(ток термической стойкости 25 кА; ток электродинамической стойкости 63 кА)
	2000
(ток термической стойкости 40 кА; ток электродинамической стойкости 102 кА)


Конструкция разъединителя:
	Трёхполюсный
	Наличие общей рамы 
(только для трехполюсного)

	
	да
	нет

	Однополюсный


Расположение полюсов (только для трёхполюсного): Параллельное
Количество заземляющих ножей на один полюс:
	нет

	один со стороны ведущей колонки

	один со стороны ведомой колонки

	два



Тип опорных изоляторов и длина пути утечки: 
	Обозначение
	Фарфоровый С6-550 VI УХЛ1

	Длина пути утечки
	3100 mm


Конфигурация площадок для присоединения ошиновки :
	[image: D:\Home\Заказы\Опросные листы_Проекты\Фраг4144м22ент.gif]
	Сбоку от оси изолятора
(материал:алюминий)


Типы приводов:
	Тип привода главных ножей
	Ручной CS11

	
	Двигательный CJ2-90

	
	
	

	Тип привода заземляющих ножей
	Ручной CS14G

	
	Двигательный CJ2-190

	
	Другой, указать
	


Цепи коммутирующего устройства:
	Количество контактов вспомогательных цепей привода главных ножей
	CJ2-90
	8НО+8НЗ

	
	CS11
	8НО+8НЗ

	
	Другое, указать
	

	Количество контактов вспомогательных цепей привода 
ножей заземления
	CJ2-190
	8НО+8НЗ

	
	CS14G
	8НО+8НЗ

	
	Другое, указать
	






Наличие выносного шкафа управления для двигательного привода выбранного типа:

	нет
	да


Наличие защитного козырька над приводом:
	нет
	да


Тип покрытия:
	ЛКП
	ГорЦ


Наличие опорных стоек заводской конструкции:
	нет
	Да

	
	Высота стоек, Н, для 
трехполюсного разъединителя
 - 2260 mm
 - 2500 mm
 - 2800 mm
 - Другая, указать высоту ________mm



Высота, от основания до оси рукоятки привода:
	Стандартная поставка
	 - 1200 mm

	Другая, указать высоту
	 - ________ mm


Доставка:
	ж/д транспорт
	Прочее(указать)…




Дополнительные требования к разъединителям: 
	

	

	

	


Количество комплектов разъединителя ____________ шт.


[image: ]
	


Дата_______________                                                      Подпись________________
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